## Лист1
Карта регистров ПКИОС №455, 456 (Modbus RTU 9600/8/None/1 Holding Registr)
№ П/П | Позиционное обозначение | Наименование параметра | Ед. измерения | Адрес | Тип данных | Доступ | Примечание
1 | PT100 | Давление в сепараторе С-1. Значение | МПа | 1 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
2 | PT100 | Давление в сепараторе С-1. Ток | mA | 3 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
3 | TT100 | Температура в сепараторе С-1. Значение | °С | 5 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
4 | TT100 | Температура в сепараторе С-1. Ток | mA | 7 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
5 | LT100 | Уровень в сепараторе С-1. Значение | См | 9 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
6 | LT100 | Уровень в сепараторе С-1. Ток | mA | 11 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
7 | AG100 | Загазованность блока сепаратора С-1. Значение | % | 13 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
8 | AG100 | Загазованность блока сепаратора С-1. Ток | mA | 15 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
9 | PT200 | Давление в емкости БЕ. Значение | МПа | 17 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
10 | PT200 | Давление в емкости БЕ. Ток | mA | 19 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
11 | TT200 | Температура в емкости БЕ. Значение | °С | 21 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
12 | TT200 | Температура в емкости БЕ. Ток | mA | 23 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
13 | LT200 | Уровень в емкости БЕ. Значение | См | 25 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
14 | LT200 | Уровень в емкости БЕ. Ток | mA | 27 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
15 | AG200 | Загазованность блока емкости БЕ. Значение | % | 29 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
16 | AG200 | Загазованность блока емкости БЕ. Ток | mA | 31 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
17 | TT500 | Температура индикации пламени ГФУ. Значение | °С | 33 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
18 | TT500 | Температура индикации пламени ГФУ. Ток | mA | 35 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
19 | PCV300 | Положение регулятора давления газа в С-1 | % | 37 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
20 | LCV300 | Положение регулятора уровня жидкости в С-1 | % | 39 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
21 | PT300 | Давление на узле учета газа. Значение | МПа | 41 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
22 | TT300 | Температура на узле учета газа. Значение | °С | 43 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
23 | FT300 | Расход на узле учета газа (раб.усл.) | м3/ч | 45 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
24 | FT300 | Расход на узле учета газа (ст.усл.) | м3/ч | 47 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
25 | FT300 | Расход на узле учета газа за предыдущие 2 часа (раб.усл.) | м3/2ч | 49 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
26 | FT300 | Расход на узле учета газа за предыдущие 2 часа (ст.усл.) | м3/2ч | 51 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
27 | FT300 | Расход на узле учета газа за предыдущие сутки (раб.усл.) | м3/сутки | 53 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
28 | FT300 | Расход на узле учета газа за предыдущие сутки (ст.усл.) | м3/сутки | 55 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
29 | FT300 | Интегральный счетчик расхода узла учета газа | м3 | 57 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
30 | FT400 | Расход нефти | м3/ч | 59 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
31 | FT400 | Расход нефти за предыдущие 2 часа | м3/2ч | 61 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
32 | FT400 | Расход нефти за предыдущие сутки | м3/сутки | 63 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
33 | FT400 | Интегральный счетчик расхода узла учета нефти | м3 | 65 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
34 | XV100 | Состояние входной задвижки в ПКИОС |  | 67 | Int | Чтение | Значение: 0 - неопределено 1 - закрыта 2 - открыта 3 - авария
35 |  | Состояние обогрева технологических линий и термочехлов |  | 68 | Int | Чтение | Значение: 0 - выключен 1 - включен 2 - авария
36 |  | Состояние электропитания установки |  | 69 | Int | Чтение | Значение: 0 - выключено 1 - включено 2 - авария
37 |  | Битовые состояния 1 (поменять местами байты) |  | 70 | Int | Чтение | 0 бит - Авария привода PCV100 1 бит - Предупреждение привода PCV100 2 бит - Регулятор PCV100 в среднем положении 3 бит - Включен дистанционный режим PCV100 4 бит - Включен местный режим PCV100 5 бит - Авария привода LCV100 6 бит - Предупреждение привода LCV100 7 бит - Регулятор LCV100 в среднем положении 8 бит - Включен дистанционный режим LCV100 9 бит - Включен местный режим LCV100 10 бит - Сработал датчик LS100 11 бит - Сработал датчик LS101 12 бит - Сработал датчик LS200 13 бит - Сработал датчик LS201 14 бит - Нажата кнопка аварийного останова 15 бит - Обогрев включен (сигнал с пускателя)
38 |  | Битовые состояния 2 (поменять местами байты) |  | 71 | Int | Чтение | 0 бит - Питание ПКИОС включено (сигнал с пускателя) 1 бит - XV100 открыта (сигнал с задвижки) 2 бит - XV100 закрыта (сигнал с задвижки) 3 бит - XV100 неисправность (сигнал с задвижки) 4 бит - XV100 не закрылась по команде 5 бит - XV100 не открылась по команде 6 бит - Искра на запальник ГФУ подана 7 бит - PT100 ВАУ (верхний аварийный) 8 бит - PT100 ВПУ (верхний предупредительный) 9 бит - PT100 НПУ (нижний предупредительный) 10 бит - PT100 НАУ (нижний аварийный) 11 бит - PT100 неисправность канала 12 бит - PT100 параметр имитирован 13 бит - TT100 ВАУ 14 бит - TT100 ВПУ 15 бит - TT100 НПУ
39 |  | Битовые состояния 3 (поменять местами байты) |  | 72 | Int | Чтение | 0 бит - TT100 НАУ 1 бит - TT100 неисправность канала 2 бит - TT100 параметр имитирован 3 бит - LT100 ВАУ 4 бит - LT100 ВПУ 5 бит - LT100 НПУ 6 бит - LT100 НАУ 7 бит - LT100 неисправность канала 8 бит - LT100 параметр имитирован 9 бит - AG100 ВАУ 10 бит - AG100 ВПУ 11 бит - AG100 НПУ 12 бит - AG100 НАУ 13 бит - AG100 неисправность канала 14 бит - AG100 параметр имитирован 15 бит - PT200 ВАУ
40 |  | Битовые состояния 4 (поменять местами байты) |  | 73 | Int | Чтение | 0 бит - PT200 ВПУ 1 бит - PT200 НПУ 2 бит - PT200 НАУ 3 бит - PT200 неисправность канала 4 бит - PT200 параметр имитирован 5 бит - TT200 ВАУ 6 бит - TT200 ВПУ 7 бит - TT200 НПУ 8 бит - TT200 НАУ 9 бит - TT200 неисправность канала 10 бит - TT200 параметр имитирован 11 бит - LT200 ВАУ 12 бит - LT200 ВПУ 13 бит - LT200 НПУ 14 бит - LT200 НАУ 15 бит - LT200 неисправность канала
41 |  | Битовые состояния 5 (поменять местами байты) |  | 74 | Int | Чтение | 0 бит - LT200 параметр имитирован 1 бит - AG200 ВАУ 2 бит - AG200 ВПУ 3 бит - AG200 НПУ 4 бит - AG200 НАУ 5 бит - AG200 неисправность канала 6 бит - AG200 параметр имитирован 7 бит - TT500 ВАУ 8 бит - TT500 ВПУ 9 бит - TT500 НПУ 10 бит - TT500 НАУ 11 бит - TT500 неисправность канала 12 бит - TT500 параметр имитирован 13 бит - резерв 14 бит - резерв 15 бит - резерв
42 | PT100 | Нижнее значение шкалы датчика | МПа | 75 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
43 | PT100 | Верхнее значение шкалы датчика | МПа | 77 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
44 | PT100 | Верхняя аварийная уставка | МПа | 79 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
45 | PT100 | Верхняя предупредительная уставка | МПа | 81 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
46 | PT100 | Нижняя предупредительная уставка | МПа | 83 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
47 | PT100 | Нижняя аварийная уставка | МПа | 85 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
48 | PT100 | Имитационное значение | МПа | 87 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
49 | TT100 | Нижнее значение шкалы датчика | °С | 89 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
50 | TT100 | Верхнее значение шкалы датчика | °С | 91 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
51 | TT100 | Верхняя аварийная уставка | °С | 93 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
52 | TT100 | Верхняя предупредительная уставка | °С | 95 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
53 | TT100 | Нижняя предупредительная уставка | °С | 97 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
54 | TT100 | Нижняя аварийная уставка | °С | 99 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
55 | TT100 | Имитационное значение | °С | 101 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
56 | LT100 | Нижнее значение шкалы датчика | См | 103 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
57 | LT100 | Верхнее значение шкалы датчика | См | 105 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
58 | LT100 | Верхняя аварийная уставка | См | 107 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
59 | LT100 | Верхняя предупредительная уставка | См | 109 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
60 | LT100 | Нижняя предупредительная уставка | См | 111 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
61 | LT100 | Нижняя аварийная уставка | См | 113 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
62 | LT100 | Имитационное значение | См | 115 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
63 | AG100 | Нижнее значение шкалы датчика | % | 117 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
64 | AG100 | Верхнее значение шкалы датчика | % | 119 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
65 | AG100 | Верхняя аварийная уставка | % | 121 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
66 | AG100 | Верхняя предупредительная уставка | % | 123 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
67 | AG100 | Нижняя предупредительная уставка | % | 125 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
68 | AG100 | Нижняя аварийная уставка | % | 127 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
69 | AG100 | Имитационное значение | % | 129 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
70 | PT200 | Нижнее значение шкалы датчика | МПа | 131 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
71 | PT200 | Верхнее значение шкалы датчика | МПа | 133 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
72 | PT200 | Верхняя аварийная уставка | МПа | 135 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
73 | PT200 | Верхняя предупредительная уставка | МПа | 137 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
74 | PT200 | Нижняя предупредительная уставка | МПа | 139 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
75 | PT200 | Нижняя аварийная уставка | МПа | 141 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
76 | PT200 | Имитационное значение | МПа | 143 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
77 | TT200 | Нижнее значение шкалы датчика | °С | 145 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
78 | TT200 | Верхнее значение шкалы датчика | °С | 147 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
79 | TT200 | Верхняя аварийная уставка | °С | 149 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
80 | TT200 | Верхняя предупредительная уставка | °С | 151 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
81 | TT200 | Нижняя предупредительная уставка | °С | 153 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
82 | TT200 | Нижняя аварийная уставка | °С | 155 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
83 | TT200 | Имитационное значение | °С | 157 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
84 | LT200 | Нижнее значение шкалы датчика | См | 159 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
85 | LT200 | Верхнее значение шкалы датчика | См | 161 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
86 | LT200 | Верхняя аварийная уставка | См | 163 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
87 | LT200 | Верхняя предупредительная уставка | См | 165 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
88 | LT200 | Нижняя предупредительная уставка | См | 167 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
89 | LT200 | Нижняя аварийная уставка | См | 169 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
90 | LT200 | Имитационное значение | См | 171 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
91 | AG200 | Нижнее значение шкалы датчика | % | 173 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
92 | AG200 | Верхнее значение шкалы датчика | % | 175 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
93 | AG200 | Верхняя аварийная уставка | % | 177 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
94 | AG200 | Верхняя предупредительная уставка | % | 179 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
95 | AG200 | Нижняя предупредительная уставка | % | 181 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
96 | AG200 | Нижняя аварийная уставка | % | 183 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
97 | AG200 | Имитационное значение | % | 185 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
98 | TT500 | Нижнее значение шкалы датчика | °С | 187 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
99 | TT500 | Верхнее значение шкалы датчика | °С | 189 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
100 | TT500 | Верхняя аварийная уставка | °С | 191 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
101 | TT500 | Верхняя предупредительная уставка | °С | 193 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
102 | TT500 | Нижняя предупредительная уставка | °С | 195 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
103 | TT500 | Нижняя аварийная уставка | °С | 197 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
104 | TT500 | Имитационное значение | °С | 199 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
105 | PCV300 | Уставка для автоматического режима | МПа | 201 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
106 | PCV300 | Задание в ручном режиме | % | 203 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
107 | PCV300 | Коэффициент пропорциональности ПИД-регулятора |  | 205 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
108 | PCV300 | Время интегрирования ПИД-регулятора | сек | 207 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
109 | PCV300 | Время дифференциирования ПИД-регулятора | сек | 209 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
110 | PCV300 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора | МПа | 211 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
111 | PCV300 | Верхнее ограничение хода | % | 213 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
112 | PCV300 | Нижнее ограничение хода | % | 215 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
113 | LCV300 | Уставка для автоматического режима | См | 217 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
114 | LCV300 | Задание в ручном режиме | % | 219 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
115 | LCV300 | Коэффициент пропорциональности ПИД-регулятора |  | 221 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
116 | LCV300 | Время интегрирования ПИД-регулятора | сек | 223 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
117 | LCV300 | Время дифференциирования ПИД-регулятора | сек | 225 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
118 | LCV300 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора | См | 227 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
119 | LCV300 | Верхнее ограничение хода | % | 229 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
120 | LCV300 | Нижнее ограничение хода | % | 231 | Real | Чтение/ запись | Float Inverse (поменять местами слова)
121 |  | Битовые команды 1 (поменять местами байты) |  | 233 | Int | Чтение/ запись | 0 бит - PT100 включить ВАУ 1 бит - PT100 включить ВПУ 2 бит - PT100 включить НПУ 3 бит - PT100 включить НАУ 4 бит - PT100 включить имитацию 5 бит - TT100 включить ВАУ 6 бит - TT100 включить ВПУ 7 бит - TT100 включить НПУ 8 бит - TT100 включить НАУ 9 бит - TT100 включить имитацию 10 бит - LT100 включить ВАУ 11 бит - LT100 включить ВПУ 12 бит - LT100 включить НПУ 13 бит - LT100 включить НАУ 14 бит - LT100 включить имитацию 15 бит - AG100 включить ВАУ
122 |  | Битовые команды 2 (поменять местами байты) |  | 234 | Int | Чтение/ запись | 0 бит - AG100 включить ВПУ 1 бит - AG100 включить НПУ 2 бит - AG100 включить НАУ 3 бит - AG100 включить имитацию 4 бит - PT200 включить ВАУ 5 бит - PT200 включить ВПУ 6 бит - PT200 включить НПУ 7 бит - PT200 включить НАУ 8 бит - PT200 включить имитацию 9 бит - TT200 включить ВАУ 10 бит - TT200 включить ВПУ 11 бит - TT200 включить НПУ 12 бит - TT200 включить НАУ 13 бит - TT200 включить имитацию 14 бит - LT200 включить ВАУ 15 бит - LT200 включить ВПУ
123 |  | Битовые команды 3 (поменять местами байты) |  | 235 | Int | Чтение/ запись | 0 бит - LT200 включить НПУ 1 бит - LT200 включить НАУ 2 бит - LT200 включить имитацию 3 бит - AG200 включить ВАУ 4 бит - AG200 включить ВПУ 5 бит - AG200 включить НПУ 6 бит - AG200 включить НАУ 7 бит - AG200 включить имитацию 8 бит - TT500 включить ВАУ 9 бит - TT500 включить ВПУ 10 бит - TT500 включить НПУ 11 бит - TT500 включить НАУ 12 бит - TT500 включить имитацию 13 бит - PCV300 включить ручной режим 14 бит - LCV300 включить ручной режим 15 бит - Подать искру (сброс в ПЛК)
124 |  | Битовые команды 4 (поменять местами байты) |  | 236 | Int | Чтение/ запись | 0 бит - Обогрев включить (сброс в ПЛК) 1 бит - Обогрев выключить (сброс в ПЛК) 2 бит - Обогрев сброс ошибки (сброс в ПЛК) 3 бит - Питание установки включить (сброс в ПЛК) 4 бит - Питание установки выключить (сброс в ПЛК) 5 бит - Питание установки сброс ошибки (сброс в ПЛК) 6 бит - XV100 открыть (сброс в ПЛК) 7 бит - XV100 закрыть (сброс в ПЛК) 8 бит - XV100 сброс ошибки (сброс в ПЛК) 9 бит - резерв 10 бит - резерв 11 бит - резерв 12 бит - резерв 13 бит - резерв 14 бит - резерв 15 бит - резерв
125 |  | Модуль AI2 канал 1 (резерв). Код АЦП |  | 237 | Int | Чтение
126 |  | Модуль AI2 канал 2 (резерв). Код АЦП |  | 238 | Int | Чтение
127 |  | Модуль AI2 канал 3 (резерв). Код АЦП |  | 239 | Int | Чтение
128 |  | Модуль AI2 канал 4 (резерв). Код АЦП |  | 240 | Int | Чтение
129 |  | Модуль AI2 канал 5 (резерв). Код АЦП |  | 241 | Int | Чтение
130 |  | Модуль AI2 канал 6 (резерв). Код АЦП |  | 242 | Int | Чтение
131 |  | Модуль AI2 канал 7 (резерв). Код АЦП |  | 243 | Int | Чтение
132 |  | Давление на узле учета газа. Значение | МПа | 244 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
133 |  | Температура на узле учета газа. Значение | °С | 246 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
134 |  | Расход на узле учета газа (раб.усл.) | м3/ч | 248 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
135 |  | Расход на узле учета газа (ст.усл.) | м3/ч | 250 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
136 |  | Расход на узле учета газа за предыдущие 2 часа (раб.усл.) | м3/2ч | 252 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
137 |  | Расход на узле учета газа за предыдущие 2 часа (ст.усл.) | м3/2ч | 254 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
138 |  | Расход на узле учета газа за предыдущие сутки (раб.усл.) | м3/сутки | 256 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
139 |  | Расход на узле учета газа за предыдущие сутки (ст.усл.) | м3/сутки | 258 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)
140 |  | Интегральный счетчик расхода узла учета газа | м3 | 260 | Real | Чтение | Float Inverse (поменять местами слова)